## Hovedstrekk
Trykktapsberegning |  | Trykktap trasé energibrønner |  | 41.6667 | 60 | 0.69444
252
|  |  | Totalt antal brønner (N) | 12
| 3.5714 | 0.23077 | [6 empty] | N= | 12 | 200
| 12857.1429 |  |  | 0.69444 | [6 empty] | 50 | 150 | 11.9048
Lingninger |  |  | Major losses
Re_pipe=m*D/(viscosity*pi*r1^2); |  |  |  | Turbulet | Laminar |  | Turbulet | Laminar
f=1/(0.79*ln(Re)-1.64)^2; (er ikke brukt, bruker ligningen i bildet under) |  | 0.16667 | Energibrønn |  |  | Trasse (lengst strekkning) |  |  | Ledning mellom samlekum og teknisk rom |  |  | Varmeveksler Varmepumpe fra oversendt dokumentasjon på 160 kW VP. |  | Trykktap
deltaP2=(f*L/(D_pipe)*density*(velocity_pipe^2)/2); |  |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 | [5 empty] | Virkningsgrad pumpe |  | 0.6
|  | 1 | V l/s | 0.5 |  | V l/s | 0.5 |  | V l/s | 6 | [5 empty] | totalt trykktap (kPa) |  | 77.5101
|  |  | m (kg/s) | 0.48525 |  | m (kg/s) | 0.48525 |  | m (kg/s) | 5.823 | [5 empty] | totalt trykktap (bar) |  | 0.7751
| Pr | 44.6672 | D (m) | 0.0398 |  | D (m) | 0.0352 |  | D (m) | 0.097059 | 110 |  |  |  |  | Pumpe effekt (kW) |  | 0.7751 | 2.3253
| k_sprit | 0.432 | r (m) | 0.0199 |  | r (m) | 0.0176 |  | r (m) | 0.048529
| Dens | 970.5 | Visc | 0.00449 |  | Visc | 0.00449 |  | Visc | 0.00449
| Visc | 0.00449 | Re | 3457.3731 |  | Re | 3909.1889 |  | Re | 17012.7901 | [8 empty] | 20369.6416
|  |  | f | 0.042361 |  | f | 0.04074 |  | f | 0.026844 |  |  |  |  | Brønnpark | 77.5101
|  |  | density kg /m3 | 970.5 |  | density kg /m3 | 970.5 |  | density kg /m3 | 970.5 |  |  |  |  | VP | 0
| 120.5689 | 241.1378 | Velocity | 0.4019 |  | Velocity | 0.5138 |  | Velocity | 0.81094 |  |  |  |  | Sikkerhet margin | 0
|  |  | L (m) | 600 |  | L (m) | 134 |  | total lengde (m) | 86 | 220
|  |  | deltaP1 (Pa) | 50052.2371 | 21872.3479 | deltaP2 (Pa) | 19867.3799 | 7983.8172 | deltaP3 (Pa) | 7590.4349 | 1063.6924 | 77510.0519 | 92510.0519 |  | Total SUM | 77.5101
3400 |  |  |  | 0.50052 |  |  | 148.264 |  | kPa | 7.5904
|  |  |  | 83.4204 |  |  | 19.8674 |  | 0.075904 | 88.2609 |  | (trykktapp i trasé er korrigert med 1.1 for tapp i samlekummer )
| Varmeovergang i kollektor |  | 50.3251
| heat transfer - Gnielinski (1976) 3*10^3 <Re< 5*10^6 | Nu |  |  |  | 69919.617 |  |  |  | 20 l/s | 264 pa/m
|  | h | 546.2426 | [6 empty] | 30 l/s | 550 Pa/m |  |  |  |  | 138 | 69
|  | R_conv | 0.014641
Må sjekkes med Henrik før bruk !
11.1111
|  | R_pipe | 0.04844 | 0.7266
|  | R_conv/R_pipe | 30.23%
[6 empty] | 22.5 | 19.9
|  | R_pipe | 0.048441
|  | R_pipe + Rconv | 0.063083 | 0.94624
|  | -3.3 |  | 17.6
-0.4
-1.85
|  | Bankhallen | 40 m
|  |  |  | 60 | 800 | 86 | kPa
|  |  |  | 73 | 350 | 53 | kPa
|  |  |  | 43 | 1100 | 65 | kPa
|  |  |  | 90 | 350 | 78 | kPa

## Kollektorvæske
|  |  | k | cp | dens | visc | fryspunk | Pr
Water
0 C |  |  | 0.562 | 4217 | 999.8 | 0.001791 | 0 | 13.4389 | 4216156.6
5 C |  |  | 0.572 | 4202 | 1000 | 0.00152 | 0 | 11.1662 | 4202000
10 C |  |  | 0.582 | 4192 | 999.8 | 0.001308 | 0 | 9.4212 | 4191161.6
15 C |  |  | 0.591 | 4186 | 999.2 | 0.001139 | 0 | 8.0674 | 4182651.2
20 C |  |  | 0.6 | 4182 | 998.3 | 0.001003 | 0 | 6.9909 | 4174890.6
25 C |  |  | 0.608 | 4180 | 997.2 | 0.000891 | 0 | 6.1256 | 4168296
30 C |  |  | 0.615 | 4178 | 995.8 | 0.000798 | 0 | 5.4212 | 4160452.4
35 C |  |  | 0.622 | 4178 | 994.1 | 0.00072 | 0 | 4.8363 | 4153349.8
40 C |  |  | 0.629 | 4179 | 992.3 | 0.000653 | 0 | 4.3385 | 4146821.7
45 C |  |  | 0.635 | 4180 | 990.3 | 0.000596 | 0 | 3.9233 | 4139454
50 C |  |  | 0.64 | 4181 | 988.1 | 0.000547 | 0 | 3.5734 | 4131246.1
55 C |  |  | 0.646 | 4183 | 985.7 | 0.000504 | 0 | 3.2635 | 4123183.1
60 C |  |  | 0.651 | 4185 | 983.2 | 0.000466 | 0 | 2.9957 | 4114692
65 C |  |  | 0.655 | 4187 | 980.5 | 0.000434 | 0 | 2.7743 | 4105353.5
70 C |  |  | 0.66 | 4190 | 977.7 | 0.000405 | 0 | 2.5711 | 4096563
75 C |  |  | 0.663 | 4193 | 974.7 | 0.000378 | 0 | 2.3906 | 4086917.1
80 C |  |  | 0.667 | 4196 | 971.4 | 0.000355 | 0 | 2.2333 | 4075994.4
85 C |  |  | 0.67 | 4200 | 968.5 | 0.000334 | 0 | 2.0937 | 4067700
90 C |  |  | 0.673 | 4205 | 965.1 | 0.000315 | 0 | 1.9682 | 4058245.5
95 C |  |  | 0.675 | 4210 | 961.7 | 0.000298 | 0 | 1.8586 | 4048757
Monoethy | le | nglycole
25% | -5 | C | 0.48 | 3795 | 1052 | 0.0052 | -14 | 41.1125 | 3992340
33% | -5 | C | 0.453 | 3565 | 1068 | 0.0076 | -21 | 59.8102 | 3807420
Monoprop | yl | englycole
25% | -5 | C | 0.475 | 3930 | 1033 | 0.0079 | -10 | 65.3621 | 4059690
33% | -5 | C | 0.45 | 3725 | 1042 | 0.0112 | -17 | 92.7111 | 3881450
Methanol | e
25% | -5 | C | 0.45 | 4000 | 960 | 0.004 | -20 | 35.5556 | 3840000
Ethanole | 1 | 5%
15% | -5 | C | 0.469 | 4382.5 | 980.6 | 0.0055 | -7.2 | 51.3939 | 4297479.5
15% | -2 | C | 0.473 | 4376.9 | 980.3 | 0.0046 | -7.2 | 42.566 | 4290675.07
15% | 0 | C | 0.475 | 4373.2 | 980.1 | 0.0042 | -7.2 | 38.6683 | 4286173.32
15% | 5 | C | 0.48 | 4364.7 | 979.2 | 0.0033 | -7.2 | 30.0073 | 4273914.24
15% | 10 | C | 0.486 | 4356.9 | 978.2 | 0.0027 | -7.2 | 24.205 | 4261919.58
15% | 15 | C | 0.492 | 4350.2 | 976.8 | 0.0022 | -7.2 | 19.4521 | 4249275.36
15% | 20 | C | 0.497 | 4344.6 | 975.2 | 0.0018 | -7.2 | 15.735 | 4236853.92
Ethanole | 2 | 0%
20% | -5 | C | 0.443 | 4352 | 977 | 0.0068 | -11 | 66.8027 | 4251904
20% | -2 | C | 0.446 | 4349 | 976 | 0.0057 | -11 | 55.5814 | 4244624
20% | 0 | C | 0.448 | 4348 | 976 | 0.0051 | -11 | 49.4973 | 4243648
20% | 5 | C | 0.453 | 4345 | 974 | 0.004 | -11 | 38.3664 | 4232030
20% | 10 | C | 0.458 | 4342 | 973 | 0.0032 | -11 | 30.3371 | 4224766
20% | 15 | C | 0.462 | 4340 | 971 | 0.0026 | -11 | 24.4242 | 4214140
20% | 20 | C | 0.467 | 4339 | 969 | 0.0022 | -11 | 20.4407 | 4204491
Ethanole | 2 | 4%
24% | -5 | C | 0.423 | 4293.3 | 973.8 | 0.0077 | -14.6 | 78.1523 | 4180815.54
24% | -2 | C | 0.426 | 4294.5 | 972.9 | 0.00647 | -14.6 | 65.224 | 4178119.05
24% | 0 | C | 0.428 | 4295.3 | 972.3 | 0.00579 | -14.6 | 58.107 | 4176320.19
24% | 5 | C | 0.432 | 4297.6 | 970.5 | 0.00449 | -14.6 | 44.6672 | 4170820.8
24% | 10 | C | 0.436 | 4300.2 | 968.4 | 0.00357 | -14.6 | 35.2104 | 4164313.68
24% | 11 | C | 0.437 | 4300.7 | 968 | 0.00342 | -14.6 | 33.6577 | 4163077.6
24% | 12 | C | 0.437 | 4301.3 | 967.5 | 0.00328 | -14.6 | 32.2844 | 4161507.75
24% | 13 | C | 0.438 | 4301.9 | 967 | 0.00315 | -14.6 | 30.9383 | 4159937.3
24% | 14 | C | 0.439 | 4302.5 | 966.5 | 0.00302 | -14.6 | 29.5981 | 4158366.25
24% | 15 | C | 0.44 | 4303.1 | 966 | 0.0029 | -14.6 | 28.3613 | 4156794.6
24% | 16 | C | 0.441 | 4303.8 | 965.5 | 0.00278 | -14.6 | 27.1305 | 4155318.9
24% | 17 | C | 0.442 | 4304.5 | 965 | 0.00267 | -14.6 | 26.0023 | 4153842.5
24% | 18 | C | 0.442 | 4305.1 | 964.4 | 0.00257 | -14.6 | 25.0319 | 4151838.44
24% | 19 | C | 0.443 | 4305.9 | 963.9 | 0.00247 | -14.6 | 24.0081 | 4150457.01
24% | 20 | C | 0.444 | 4306.6 | 963.3 | 0.00238 | -14.6 | 23.0849 | 4148547.78
Ethanole | 2 | 8%
28% | -5 | C | 0.405 | 4209 | 970 | 0.0084 | -18.5 | 87.2978 | 4082730
28% | -2 | C | 0.407 | 4213 | 969 | 0.007 | -18.5 | 72.4595 | 4082397
28% | 0 | C | 0.408 | 4216 | 968 | 0.0063 | -18.5 | 65.1 | 4081088
28% | 5 | C | 0.412 | 4224 | 966 | 0.0049 | -18.5 | 50.2369 | 4080384
28% | 10 | C | 0.415 | 4232 | 963 | 0.0039 | -18.5 | 39.7706 | 4075416
28% | 11 | C | 0.416 | 4233.2 | 962.6 | 0.0037 | -18.5 | 37.6511 | 4074878.32
28% | 12 | C | 0.416 | 4234.8 | 962.1 | 0.00354 | -18.5 | 36.0365 | 4074301.08
28% | 13 | C | 0.417 | 4236.4 | 961.5 | 0.00339 | -18.5 | 34.4398 | 4073298.6
28% | 14 | C | 0.418 | 4238 | 960.9 | 0.00326 | -18.5 | 33.0523 | 4072294.2
28% | 15 | C | 0.419 | 4239.7 | 960.3 | 0.00312 | -18.5 | 31.5701 | 4071383.91
28% | 16 | C | 0.419 | 4241.3 | 959.7 | 0.003 | -18.5 | 30.3673 | 4070375.61
28% | 17 | C | 0.42 | 4242.9 | 959.1 | 0.00288 | -18.5 | 29.0942 | 4069365.39
28% | 18 | C | 0.421 | 4244.6 | 958.5 | 0.00277 | -18.5 | 27.9277 | 4068449.1
28% | 19 | C | 0.421 | 4246.3 | 957.8 | 0.00266 | -18.5 | 26.8294 | 4067106.14
28% | 20 | C | 0.422 | 4248 | 957 | 0.0026 | -18.5 | 26.1725 | 4065336
Ethanole | 3 | 5%
35% | -5 | C | 0.372 | 4030 | 961 | 0.009 | -25 | 97.5 | 3872830
35% | -2 | C | 0.374 | 4039 | 959 | 0.0076 | -25 | 82.0759 | 3873401
35% | 0 | C | 0.375 | 4045 | 958 | 0.0068 | -25 | 73.3493 | 3875110
35% | 5 | C | 0.377 | 4061 | 955 | 0.0053 | -25 | 57.091 | 3878255
35% | 10 | C | 0.38 | 4077 | 952 | 0.0042 | -25 | 45.0616 | 3881304
35% | 11 | C | 0.38 | 4080 | 951 | 0.00402 | -25 | 43.1621 | 3880080
35% | 12 | C | 0.381 | 4083 | 950 | 0.00385 | -25 | 41.2587 | 3878850
35% | 13 | C | 0.381 | 4086 | 950 | 0.00369 | -25 | 39.5731 | 3881700
35% | 14 | C | 0.382 | 4089 | 949 | 0.00354 | -25 | 37.8928 | 3880461
35% | 15 | C | 0.382 | 4092 | 948 | 0.0034 | -25 | 36.4209 | 3879216
35% | 16 | C | 0.383 | 4095 | 948 | 0.0033 | -25 | 35.2833 | 3882060
35% | 17 | C | 0.383 | 4099 | 947 | 0.0031 | -25 | 33.1773 | 3881753
35% | 18 | C | 0.384 | 4102 | 946 | 0.003 | -25 | 32.0469 | 3880492
35% | 19 | C | 0.384 | 4105 | 945 | 0.0029 | -25 | 31.0013 | 3879225
35% | 20 | C | 0.385 | 4108 | 945 | 0.0028 | -25 | 29.8764 | 3882060
Potassiu | m | carbonate
25% | -1 | 3 C | 0.534 | 3080 | 1247 | 0.0039 | -13 | 22.4944 | 3840760
33% | -2 | 0 C | 0.524 | 2830 | 1336 | 0.0056 | -20 | 30.2443 | 3780880
Calcium | ch | loride
20% | -1 | 8 C | 0.53 | 3050 | 1195 | 0.0037 | -18 | 21.2925 | 3644750
Kilfrost
24% | 0 |  | 0.436 | 3439 | 1107 | 0.003534 | -10 | 27.8748 | 3806973
24% | 5 |  | 0.442 | 3455 | 1105 | 0.00298 | -10 | 23.2939 | 3817775
24% | 10 |  | 0.448 | 3471 | 1103 | 0.002548 | -10 | 19.7413 | 3828513
24% | 15 |  | 0.454 | 3487 | 1101 | 0.002205 | -10 | 16.9358 | 3839187
24% | 20 |  | 0.46 | 3503 | 1099 | 0.00193 | -10 | 14.6974 | 3849797
|  | 0 | 3.439
|  | 5 | 3.455
|  | 10 | 3.471
|  | 15 | 3.487
|  | 20 | 3.503

## SM6 +SM2 + SM3 +SM5
Trykktapsberegning |  | Trykktap trasé energibrønner |  | 41.6667 | 60 | 0.69444
1079.1667
|  |  | Totalt antal brønner (N) | 37
| 3.5714 | 0.23077 | [6 empty] | N= | 37
| 12857.1429 |  |  | 0.69444
Lingninger |  |  | Major losses
Re_pipe=m*D/(viscosity*pi*r1^2); |  |  |  | Turbulet | Laminar |  | Turbulet | Laminar
f=1/(0.79*ln(Re)-1.64)^2; (er ikke brukt, bruker ligningen i bildet under) |  |  | Energibrønn |  |  | Trasse (lengst strekkning) |  |  | Ledning mellom samlekum og teknisk rom |  |  | Varmeveksler Varmepumpe fra oversendt dokumentasjon på 160 kW VP. |  | Trykktap
deltaP2=(f*L/(D_pipe)*density*(velocity_pipe^2)/2); |  |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 | [5 empty] | Virkningsgrad pumpe |  | 0.6
|  |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 25.6944 | [5 empty] | totalt trykktap (kPa) |  | 148.1634
|  |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 24.641 | [5 empty] | totalt trykktap (bar) |  | 1.4816
| Pr | 82.0759 | D (m) | 0.0398 |  | D (m) | 0.0352 |  | D (m) | 0.1586 | [5 empty] | Pumpe effekt (kW) |  | 6.345 | 19.0349
| k_sprit | 0.374 | r (m) | 0.0199 |  | r (m) | 0.0176 |  | r (m) | 0.0793
| Dens | 959 | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076
| Visc | 0.0076 | Re | 2803.3 |  | Re | 3169.6403 |  | Re | 26028.6224 | [8 empty] | 166745.5292
|  |  | f | 0.045367 |  | f | 0.043571 |  | f | 0.024141 |  |  |  |  | Brønnpark | 148.1634
|  |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  |  |  |  | VP | 0
| 167.4568 | 334.9136 | Velocity | 0.55819 |  | Velocity | 0.71361 |  | Velocity | 1.3006 |  |  |  |  | Sikkerhet margin | 0
|  |  | L (m) | 640 |  | L (m) | 110 |  | L (m) | 48
|  |  | deltaP1 (Pa) | 108989.3309 | 54847.7584 | deltaP2 (Pa) | 33247.8897 | 15407.5373 | deltaP3 (Pa) | 5926.1523 | 603.5892 | 148163.3729 | 163163.3729 |  | Total SUM | 148.1634
3400 |  |  |  | 1.0899 |  |  | 302.2535 |  |  | 5.9262
|  |  |  | 170.2958 |  |  | 33.2479 |  | 0.059262 |  |  | (trykktapp i trasé er korrigert med 1.1 for tapp i samlekummer )
| Varmeovergang i kollektor |  | 47.0273
| heat transfer - Gnielinski (1976) 3*10^3 <Re< 5*10^6 | Nu |  |  |  | 142237.2206 |  |  |  | 20 l/s | 264 pa/m
|  | h | 441.9152 | [6 empty] | 30 l/s | 550 Pa/m |  |  |  |  | 138 | 69
|  | R_conv | 0.018098
Må sjekkes med Henrik før bruk !
11.1111
|  | R_pipe | 0.04844 | 0.7266
|  | R_conv/R_pipe | 37.36%
[6 empty] | 22.5 | 19.9
|  | R_pipe | 0.048441
|  | R_pipe + Rconv | 0.066539 | 0.99809
|  | -3.3 |  | 17.6
-0.4
-1.85
|  | Bankhallen | 40 m

## SM6 +SM2
Trykktapsberegning |  | Trykktap trasé energibrønner |  | 41.6667 | 60 | 0.69444
612.5
|  |  | Totalt antal brønner (N) | 21
| 3.5714 | 0.23077 | [6 empty] | N= | 21
| 12857.1429 |  |  | 0.69444
Lingninger |  |  | Major losses
Re_pipe=m*D/(viscosity*pi*r1^2); |  |  |  | Turbulet | Laminar |  | Turbulet | Laminar
f=1/(0.79*ln(Re)-1.64)^2; (er ikke brukt, bruker ligningen i bildet under) |  |  | Energibrønn |  |  | Trasse (lengst strekkning) |  |  | Ledning mellom samlekum og teknisk rom |  |  | Varmeveksler Varmepumpe fra oversendt dokumentasjon på 160 kW VP. |  | Trykktap
deltaP2=(f*L/(D_pipe)*density*(velocity_pipe^2)/2); |  |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 | [5 empty] | Virkningsgrad pumpe |  | 0.6
|  |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 14.5833 | [5 empty] | totalt trykktap (kPa) |  | 147.0429
|  |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 13.9854 | [5 empty] | totalt trykktap (bar) |  | 1.4704
| Pr | 82.0759 | D (m) | 0.0398 |  | D (m) | 0.0352 |  | D (m) | 0.141 | [5 empty] | Pumpe effekt (kW) |  | 3.574 | 10.7219
| k_sprit | 0.374 | r (m) | 0.0199 |  | r (m) | 0.0176 |  | r (m) | 0.0705
| Dens | 959 | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076
| Visc | 0.0076 | Re | 2803.3 |  | Re | 3169.6403 |  | Re | 16617.0078 | [8 empty] | 93923.6303
|  |  | f | 0.045367 |  | f | 0.043571 |  | f | 0.027001 |  |  |  |  | Brønnpark | 147.0429
|  |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  |  |  |  | VP | 0
| 167.4568 | 334.9136 | Velocity | 0.55819 |  | Velocity | 0.71361 |  | Velocity | 0.93396 |  |  |  |  | Sikkerhet margin | 0
|  |  | L (m) | 640 |  | L (m) | 110 |  | L (m) | 60
|  |  | deltaP1 (Pa) | 108989.3309 | 54847.7584 | deltaP2 (Pa) | 33247.8897 | 15407.5373 | deltaP3 (Pa) | 4805.6449 | 685.4966 | 147042.8654 | 162042.8654 |  | Total SUM | 147.0429
3400 |  |  |  | 1.0899 |  |  | 302.2535 |  |  | 4.8056
|  |  |  | 170.2958 |  |  | 33.2479 |  | 0.048056 |  |  | (trykktapp i trasé er korrigert med 1.1 for tapp i samlekummer )
| Varmeovergang i kollektor |  | 47.0273
| heat transfer - Gnielinski (1976) 3*10^3 <Re< 5*10^6 | Nu |  |  |  | 142237.2206 |  |  |  | 20 l/s | 264 pa/m
|  | h | 441.9152 | [6 empty] | 30 l/s | 550 Pa/m |  |  |  |  | 138 | 69
|  | R_conv | 0.018098
Må sjekkes med Henrik før bruk !
11.1111
|  | R_pipe | 0.04844 | 0.7266
|  | R_conv/R_pipe | 37.36%
[6 empty] | 22.5 | 19.9
|  | R_pipe | 0.048441
|  | R_pipe + Rconv | 0.066539 | 0.99809
|  | -3.3 |  | 17.6
-0.4
-1.85
|  | Bankhallen | 40 m

## SM6
Trykktapsberegning |  | Trykktap trasé energibrønner |  | 41.6667 | 60 | 0.69444
262.5
|  |  | Totalt antal brønner (N) | 9
| 3.5714 | 0.23077 | [6 empty] | N= | 9
| 12857.1429 |  |  | 0.69444
Lingninger |  |  | Major losses
Re_pipe=m*D/(viscosity*pi*r1^2); |  |  |  | Turbulet | Laminar |  | Turbulet | Laminar
f=1/(0.79*ln(Re)-1.64)^2; (er ikke brukt, bruker ligningen i bildet under) |  |  | Energibrønn |  |  | Trasse (lengst strekkning) |  |  | Ledning mellom samlekum og teknisk rom |  |  | Varmeveksler Varmepumpe fra oversendt dokumentasjon på 160 kW VP. |  | Trykktap
deltaP2=(f*L/(D_pipe)*density*(velocity_pipe^2)/2); |  |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 | [5 empty] | Virkningsgrad pumpe |  | 0.6
|  |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 6.25 | [5 empty] | totalt trykktap (kPa) |  | 148.7525
|  |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 5.9938 | [5 empty] | totalt trykktap (bar) |  | 1.4875
| Pr | 82.0759 | D (m) | 0.0398 |  | D (m) | 0.0352 |  | D (m) | 0.1102 | [5 empty] | Pumpe effekt (kW) |  | 1.5495 | 4.6485
| k_sprit | 0.374 | r (m) | 0.0199 |  | r (m) | 0.0176 |  | r (m) | 0.0551
| Dens | 959 | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076
| Visc | 0.0076 | Re | 2803.3 |  | Re | 3169.6403 |  | Re | 9111.9968 | [8 empty] | 40721.004
|  |  | f | 0.045367 |  | f | 0.043571 |  | f | 0.031702 |  |  |  |  | Brønnpark | 148.7525
|  |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  |  |  |  | VP | 0
| 167.4568 | 334.9136 | Velocity | 0.55819 |  | Velocity | 0.71361 |  | Velocity | 0.65528 |  |  |  |  | Sikkerhet margin | 0
|  |  | L (m) | 640 |  | L (m) | 110 |  | L (m) | 110
|  |  | deltaP1 (Pa) | 108989.3309 | 54847.7584 | deltaP2 (Pa) | 33247.8897 | 15407.5373 | deltaP3 (Pa) | 6515.3056 | 1443.5107 | 148752.5261 | 163752.5261 |  | Total SUM | 148.7525
3400 |  |  |  | 1.0899 |  |  | 302.2535 |  |  | 6.5153
|  |  |  | 170.2958 |  |  | 33.2479 |  | 0.065153 |  |  | (trykktapp i trasé er korrigert med 1.1 for tapp i samlekummer )
| Varmeovergang i kollektor |  | 47.0273
| heat transfer - Gnielinski (1976) 3*10^3 <Re< 5*10^6 | Nu |  |  |  | 142237.2206 |  |  |  | 20 l/s | 264 pa/m
|  | h | 441.9152 | [6 empty] | 30 l/s | 550 Pa/m |  |  |  |  | 138 | 69
|  | R_conv | 0.018098
Må sjekkes med Henrik før bruk !
11.1111
|  | R_pipe | 0.04844 | 0.7266
|  | R_conv/R_pipe | 37.36%
[6 empty] | 22.5 | 19.9
|  | R_pipe | 0.048441
|  | R_pipe + Rconv | 0.066539 | 0.99809
|  | -3.3 |  | 17.6
-0.4
-1.85
|  | Bankhallen | 40 m

## SM5
Trykktapsberegning |  | Trykktap trasé energibrønner |  | 41.6667 | 60 | 0.69444
233.3333
|  |  | Totalt antal brønner (N) | 8
| 3.5714 | 0.23077 | [6 empty] | N= | 8
| 12857.1429 |  |  | 0.69444
Lingninger |  |  | Major losses
Re_pipe=m*D/(viscosity*pi*r1^2); |  |  |  | Turbulet | Laminar |  | Turbulet | Laminar
f=1/(0.79*ln(Re)-1.64)^2; (er ikke brukt, bruker ligningen i bildet under) |  |  | Energibrønn |  |  | Trasse (lengst strekkning) |  |  | Ledning mellom samlekum og teknisk rom |  |  | Varmeveksler Varmepumpe fra oversendt dokumentasjon på 160 kW VP. |  | Trykktap
deltaP2=(f*L/(D_pipe)*density*(velocity_pipe^2)/2); |  |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 | [5 empty] | Virkningsgrad pumpe |  | 0.6
|  |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 5.5556 | [5 empty] | totalt trykktap (kPa) |  | 115.2923
|  |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 5.3278 | [5 empty] | totalt trykktap (bar) |  | 1.1529
| Pr | 82.0759 | D (m) | 0.0398 |  | D (m) | 0.0352 |  | D (m) | 0.0968 | [5 empty] | Pumpe effekt (kW) |  | 1.0675 | 3.2026
| k_sprit | 0.374 | r (m) | 0.0199 |  | r (m) | 0.0176 |  | r (m) | 0.0484
| Dens | 959 | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076
| Visc | 0.0076 | Re | 2803.3 |  | Re | 3169.6403 |  | Re | 9220.7717 | [8 empty] | 28054.4698
|  |  | f | 0.045367 |  | f | 0.043571 |  | f | 0.031599 |  |  |  |  | Brønnpark | 115.2923
|  |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  |  |  |  | VP | 0
| 167.4568 | 334.9136 | Velocity | 0.55819 |  | Velocity | 0.71361 |  | Velocity | 0.7549 |  |  |  |  | Sikkerhet margin | 0
|  |  | L (m) | 640 |  | L (m) | 12 |  | L (m) | 30
|  |  | deltaP1 (Pa) | 108989.3309 | 54847.7584 | deltaP2 (Pa) | 3627.0425 | 1680.8223 | deltaP3 (Pa) | 2675.9682 | 587.7884 | 115292.3416 | 130292.3416 |  | Total SUM | 115.2923
3400 |  |  |  | 1.0899 |  |  | 302.2535 |  |  | 2.676
|  |  |  | 170.2958 |  |  | 3.627 |  | 0.02676 |  |  | (trykktapp i trasé er korrigert med 1.1 for tapp i samlekummer )
| Varmeovergang i kollektor |  | 47.0273
| heat transfer - Gnielinski (1976) 3*10^3 <Re< 5*10^6 | Nu |  |  |  | 112616.3734 |  |  |  | 20 l/s | 264 pa/m
|  | h | 441.9152 | [6 empty] | 30 l/s | 550 Pa/m |  |  |  |  | 138 | 69
|  | R_conv | 0.018098
Må sjekkes med Henrik før bruk !
11.1111
|  | R_pipe | 0.04844 | 0.7266
|  | R_conv/R_pipe | 37.36%
[6 empty] | 22.5 | 19.9
|  | R_pipe | 0.048441
|  | R_pipe + Rconv | 0.066539 | 0.99809
|  | -3.3 |  | 17.6
-0.4
-1.85
|  | Bankhallen | 40 m

## SM4
Trykktapsberegning |  | Trykktap trasé energibrønner |  | 41.6667 | 60 | 0.69444
262.5
|  |  | Totalt antal brønner (N) | 9
| 3.5714 | 0.23077 | [6 empty] | N= | 9
| 12857.1429 |  |  | 0.69444
Lingninger |  |  | Major losses
Re_pipe=m*D/(viscosity*pi*r1^2); |  |  |  | Turbulet | Laminar |  | Turbulet | Laminar
f=1/(0.79*ln(Re)-1.64)^2; (er ikke brukt, bruker ligningen i bildet under) |  |  | Energibrønn |  |  | Trasse (lengst strekkning) |  |  | Ledning mellom samlekum og teknisk rom |  |  | Varmeveksler Varmepumpe fra oversendt dokumentasjon på 160 kW VP. |  | Trykktap
deltaP2=(f*L/(D_pipe)*density*(velocity_pipe^2)/2); |  |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 | [5 empty] | Virkningsgrad pumpe |  | 0.6
|  |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 6.25 | [5 empty] | totalt trykktap (kPa) |  | 200.4838
|  |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 5.9938 | [5 empty] | totalt trykktap (bar) |  | 2.0048
| Pr | 82.0759 | D (m) | 0.0398 |  | D (m) | 0.0352 |  | D (m) | 0.1102 | [5 empty] | Pumpe effekt (kW) |  | 2.0884 | 6.2651
| k_sprit | 0.374 | r (m) | 0.0199 |  | r (m) | 0.0176 |  | r (m) | 0.0551
| Dens | 959 | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076
| Visc | 0.0076 | Re | 2803.3 |  | Re | 3169.6403 |  | Re | 9111.9968 | [8 empty] | 54882.4395
|  |  | f | 0.045367 |  | f | 0.043571 |  | f | 0.031702 |  |  |  |  | Brønnpark | 200.4838
|  |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  |  |  |  | VP | 0
| 167.4568 | 334.9136 | Velocity | 0.55819 |  | Velocity | 0.71361 |  | Velocity | 0.65528 |  |  |  |  | Sikkerhet margin | 0
|  |  | L (m) | 640 |  | L (m) | 240 |  | L (m) | 320
|  |  | deltaP1 (Pa) | 108989.3309 | 54847.7584 | deltaP2 (Pa) | 72540.8502 | 33616.4451 | deltaP3 (Pa) | 18953.6161 | 4199.3039 | 200483.7972 | 215483.7972 |  | Total SUM | 200.4838
3400 |  |  |  | 1.0899 |  |  | 302.2535 |  |  | 18.9536
|  |  |  | 170.2958 |  |  | 72.5409 |  | 0.18954 |  |  | (trykktapp i trasé er korrigert med 1.1 for tapp i samlekummer )
| Varmeovergang i kollektor |  | 47.0273
| heat transfer - Gnielinski (1976) 3*10^3 <Re< 5*10^6 | Nu |  |  |  | 181530.1811 |  |  |  | 20 l/s | 264 pa/m
|  | h | 441.9152 | [6 empty] | 30 l/s | 550 Pa/m |  |  |  |  | 138 | 69
|  | R_conv | 0.018098
Må sjekkes med Henrik før bruk !
11.1111
|  | R_pipe | 0.04844 | 0.7266
|  | R_conv/R_pipe | 37.36%
[6 empty] | 22.5 | 19.9
|  | R_pipe | 0.048441
|  | R_pipe + Rconv | 0.066539 | 0.99809
|  | -3.3 |  | 17.6
-0.4
-1.85
|  | Bankhallen | 40 m

## SM3
Trykktapsberegning |  | Trykktap trasé energibrønner |  | 41.6667 | 60 | 0.69444
233.3333
|  |  | Totalt antal brønner (N) | 8
| 3.5714 | 0.23077 | [6 empty] | N= | 8
| 12857.1429 |  |  | 0.69444
Lingninger |  |  | Major losses
Re_pipe=m*D/(viscosity*pi*r1^2); |  |  |  | Turbulet | Laminar |  | Turbulet | Laminar
f=1/(0.79*ln(Re)-1.64)^2; (er ikke brukt, bruker ligningen i bildet under) |  |  | Energibrønn |  |  | Trasse (lengst strekkning) |  |  | Ledning mellom samlekum og teknisk rom |  |  | Varmeveksler Varmepumpe fra oversendt dokumentasjon på 160 kW VP. |  | Trykktap
deltaP2=(f*L/(D_pipe)*density*(velocity_pipe^2)/2); |  |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 | [5 empty] | Virkningsgrad pumpe |  | 0.6
|  |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 5.5556 | [5 empty] | totalt trykktap (kPa) |  | 153.9808
|  |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 5.3278 | [5 empty] | totalt trykktap (bar) |  | 1.5398
| Pr | 82.0759 | D (m) | 0.0398 |  | D (m) | 0.0352 |  | D (m) | 0.0968 | [5 empty] | Pumpe effekt (kW) |  | 1.4257 | 4.2772
| k_sprit | 0.374 | r (m) | 0.0199 |  | r (m) | 0.0176 |  | r (m) | 0.0484
| Dens | 959 | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076
| Visc | 0.0076 | Re | 2803.3 |  | Re | 3169.6403 |  | Re | 9220.7717 | [8 empty] | 37468.6601
|  |  | f | 0.045367 |  | f | 0.043571 |  | f | 0.031599 |  |  |  |  | Brønnpark | 153.9808
|  |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  |  |  |  | VP | 0
| 167.4568 | 334.9136 | Velocity | 0.55819 |  | Velocity | 0.71361 |  | Velocity | 0.7549 |  |  |  |  | Sikkerhet margin | 0
|  |  | L (m) | 640 |  | L (m) | 140 |  | L (m) | 30
|  |  | deltaP1 (Pa) | 108989.3309 | 54847.7584 | deltaP2 (Pa) | 42315.4959 | 19609.593 | deltaP3 (Pa) | 2675.9682 | 587.7884 | 153980.795 | 168980.795 |  | Total SUM | 153.9808
3400 |  |  |  | 1.0899 |  |  | 302.2535 |  |  | 2.676
|  |  |  | 170.2958 |  |  | 42.3155 |  | 0.02676 |  |  | (trykktapp i trasé er korrigert med 1.1 for tapp i samlekummer )
| Varmeovergang i kollektor |  | 47.0273
| heat transfer - Gnielinski (1976) 3*10^3 <Re< 5*10^6 | Nu |  |  |  | 151304.8268 |  |  |  | 20 l/s | 264 pa/m
|  | h | 441.9152 | [6 empty] | 30 l/s | 550 Pa/m |  |  |  |  | 138 | 69
|  | R_conv | 0.018098
Må sjekkes med Henrik før bruk !
11.1111
|  | R_pipe | 0.04844 | 0.7266
|  | R_conv/R_pipe | 37.36%
[6 empty] | 22.5 | 19.9
|  | R_pipe | 0.048441
|  | R_pipe + Rconv | 0.066539 | 0.99809
|  | -3.3 |  | 17.6
-0.4
-1.85
|  | Bankhallen | 40 m

## SM2
Trykktapsberegning |  | Trykktap trasé energibrønner |  | 41.6667 | 60 | 0.69444
350
|  |  | Totalt antal brønner (N) | 12
| 3.5714 | 0.23077 | [6 empty] | N= | 12
| 12857.1429 |  |  | 0.69444
Lingninger |  |  | Major losses
Re_pipe=m*D/(viscosity*pi*r1^2); |  |  |  | Turbulet | Laminar |  | Turbulet | Laminar
f=1/(0.79*ln(Re)-1.64)^2; (er ikke brukt, bruker ligningen i bildet under) |  |  | Energibrønn |  |  | Trasse (lengst strekkning) |  |  | Ledning mellom samlekum og teknisk rom |  |  | Varmeveksler Varmepumpe fra oversendt dokumentasjon på 160 kW VP. |  | Trykktap
deltaP2=(f*L/(D_pipe)*density*(velocity_pipe^2)/2); |  |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 | [5 empty] | Virkningsgrad pumpe |  | 0.6
|  |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 0.69444 |  | V l/s | 8.3333 | [5 empty] | totalt trykktap (kPa) |  | 187.3716
|  |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 0.66597 |  | m (kg/s) | 7.9917 | [5 empty] | totalt trykktap (bar) |  | 1.8737
| Pr | 82.0759 | D (m) | 0.0398 |  | D (m) | 0.0352 |  | D (m) | 0.1102 | [5 empty] | Pumpe effekt (kW) |  | 2.6024 | 7.8071
| k_sprit | 0.374 | r (m) | 0.0199 |  | r (m) | 0.0176 |  | r (m) | 0.0551
| Dens | 959 | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076
| Visc | 0.0076 | Re | 2803.3 |  | Re | 3169.6403 |  | Re | 12149.329 | [8 empty] | 68390.6272
|  |  | f | 0.045367 |  | f | 0.043571 |  | f | 0.029311 |  |  |  |  | Brønnpark | 187.3716
|  |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  |  |  |  | VP | 0
| 167.4568 | 334.9136 | Velocity | 0.55819 |  | Velocity | 0.71361 |  | Velocity | 0.87371 |  |  |  |  | Sikkerhet margin | 0
|  |  | L (m) | 640 |  | L (m) | 240 |  | L (m) | 60
|  |  | deltaP1 (Pa) | 108989.3309 | 54847.7584 | deltaP2 (Pa) | 72540.8502 | 33616.4451 | deltaP3 (Pa) | 5841.4002 | 1049.826 | 187371.5812 | 202371.5812 |  | Total SUM | 187.3716
3400 |  |  |  | 1.0899 |  |  | 302.2535 |  |  | 5.8414
|  |  |  | 170.2958 |  |  | 72.5409 |  | 0.058414 |  |  | (trykktapp i trasé er korrigert med 1.1 for tapp i samlekummer )
| Varmeovergang i kollektor |  | 47.0273
| heat transfer - Gnielinski (1976) 3*10^3 <Re< 5*10^6 | Nu |  |  |  | 181530.1811 |  |  |  | 20 l/s | 264 pa/m
|  | h | 441.9152 | [6 empty] | 30 l/s | 550 Pa/m |  |  |  |  | 138 | 69
|  | R_conv | 0.018098
Må sjekkes med Henrik før bruk !
11.1111
|  | R_pipe | 0.04844 | 0.7266
|  | R_conv/R_pipe | 37.36%
[6 empty] | 22.5 | 19.9
|  | R_pipe | 0.048441
|  | R_pipe + Rconv | 0.066539 | 0.99809
|  | -3.3 |  | 17.6
-0.4
-1.85
|  | Bankhallen | 40 m

## SM1
Trykktapsberegning |  | Trykktap trasé energibrønner |  | 41.6667 | 60 | 0.69444
405.72
|  |  | Totalt antal brønner (N) | 14
| 3.5714 | 0.23077 | [6 empty] | N= | 14
| 12857.1429 |  |  | 0.69
Lingninger |  |  | Major losses
Re_pipe=m*D/(viscosity*pi*r1^2); |  |  |  | Turbulet | Laminar |  | Turbulet | Laminar
f=1/(0.79*ln(Re)-1.64)^2; (er ikke brukt, bruker ligningen i bildet under) |  |  | Energibrønn |  |  | Trasse (lengst strekkning) |  |  | Ledning mellom samlekum og teknisk rom |  |  | Varmeveksler Varmepumpe fra oversendt dokumentasjon på 160 kW VP. |  | Trykktap
deltaP2=(f*L/(D_pipe)*density*(velocity_pipe^2)/2); |  |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 |  | e | 1.5e-06 | [5 empty] | Virkningsgrad pumpe |  | 0.6
|  |  | V l/s | 0.69 |  | V l/s | 0.69 |  | V l/s | 9.66 | [5 empty] | totalt trykktap (kPa) |  | 192.9298
|  |  | m (kg/s) | 0.66171 |  | m (kg/s) | 0.66171 |  | m (kg/s) | 9.2639 | [5 empty] | totalt trykktap (bar) |  | 1.9293
| Pr | 82.0759 | D (m) | 0.0398 |  | D (m) | 0.0352 |  | D (m) | 0.1102 | [5 empty] | Pumpe effekt (kW) |  | 3.1062 | 9.3185
| k_sprit | 0.374 | r (m) | 0.0199 |  | r (m) | 0.0176 |  | r (m) | 0.0551
| Dens | 959 | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076 |  | Visc | 0.0076
| Visc | 0.0076 | Re | 2785.3588 |  | Re | 3149.3546 |  | Re | 14083.5022 | [8 empty] | 81630.1617
|  |  | f | 0.045464 |  | f | 0.043663 |  | f | 0.028187 |  |  |  |  | Brønnpark | 192.9298
|  |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  | density kg /m3 | 959 |  |  |  |  | VP | 0
| 166.3851 | 332.7701 | Velocity | 0.55462 |  | Velocity | 0.70905 |  | Velocity | 1.0128 |  |  |  |  | Sikkerhet margin | 0
|  |  | L (m) | 640 |  | L (m) | 240 |  | L (m) | 106
|  |  | deltaP1 (Pa) | 107828.8894 | 54496.7327 | deltaP2 (Pa) | 71765.3684 | 33401.2998 | deltaP3 (Pa) | 13335.5892 | 2149.9596 | 192929.847 | 207929.847 |  | Total SUM | 192.9298
3400 |  |  |  | 1.0783 |  |  | 299.0224 |  |  | 13.3356
|  |  |  | 168.4826 |  |  | 71.7654 |  | 0.13336 |  |  | (trykktapp i trasé er korrigert med 1.1 for tapp i samlekummer )
| Varmeovergang i kollektor |  | 46.6133
| heat transfer - Gnielinski (1976) 3*10^3 <Re< 5*10^6 | Nu |  |  |  | 179594.2577 |  |  |  | 20 l/s | 264 pa/m
|  | h | 438.0244 | [6 empty] | 30 l/s | 550 Pa/m |  |  |  |  | 138 | 69
|  | R_conv | 0.018259
Må sjekkes med Henrik før bruk !
11.1111
|  | R_pipe | 0.04844 | 0.7266
|  | R_conv/R_pipe | 37.69%
[6 empty] | 22.5 | 19.9
|  | R_pipe | 0.048441
|  | R_pipe + Rconv | 0.0667 | 1.0005
|  | -3.3 |  | 17.6
-0.4
-1.85
|  | Bankhallen | 40 m

## Oppsummering
| Antaall brønner | flow / brønn | Brønn | total flow
[5 empty] | Lengste traseer | Trasee til samelkum |  |  |  | Trykktapp eks komponenter.
SM1 | 14 | 0.69 | 125 mm SDR 17 | 9.66 | 120 | 53
tur retur |  |  |  |  | 240 | 106
Hovedstrekk
Trykktap |  |  | 107828.8894 |  | 71765.3684 | 13335.5892 |  |  | 7590.4349 | 200520.2819
SM2 |  |  | 125 mm SDR 17
| 12 | 0.69 |  | 8.28 | 120 | 30
tur retur
[5 empty] | 240 | 60
[7 empty] | SM6+SM2 | SM6+SM2+ SM3+SM5 | Hovedstrekk
Trykktap |  |  | 108989.3309 |  | 72540.8502 | 5841.4002 | 4805.6449 | 5926.1523 | 7590.4349 | 205693.8133
SM3 |  |  | 110 mm SDR 17
| 8 | 0.69 |  | 5.52 | 70 | 15
tur retur
[5 empty] | 140 | 30
[8 empty] | SM6+SM2+ SM3+SM5 | Hovedstrekk
Trykktap |  |  | 108989.3309 |  | 42315.4959 | 2675.9682 |  | 5926.1523 | 7590.4349 | 167497.3823
SM4 |  |  | 125 mm SDR 17
| 9 | 0.69 |  | 6.21 | 120 | 160
tur retur
[5 empty] | 240 | 320
Hovedstrekk
Trykktap |  |  | 108989.3309 |  | 72540.8502 | 18953.6161 |  |  | 7590.4349 | 208074.2321
SM5 |  |  | 110 mm SDR 17
| 8 | 0.69 |  | 5.52 | 6 | 15
tur retur
[5 empty] | 12 | 30
[8 empty] | SM6+SM2+ SM3+SM5 | Hovedstrekk
Trykktap |  |  | 108989.3309 |  | 3627.0425 | 2675.9682 |  | 5926.1523 | 7590.4349 | 128808.9288
SM6 |  |  | 125 mm SDR 17
| 9 | 0.69 |  | 6.21 | 55 | 55
tur retur
[5 empty] | 110 | 110
[7 empty] | SM6+SM2 | SM6+SM2+ SM3+SM5 | Hovedstrekk
Trykktap |  |  | 108989.3309 |  | 33247.8897 | 6515.3056 | 4805.6449 | 5926.1523 | 7590.4349 | 167074.7582
60
SM6+SM2 |  |  | 160 mm SDR 17
| 21 | 0.69 |  | 14.49 |  | 30
tur retur
60
Trykktap | [5 empty] | 4805.6449
SM6+SM2+ SM3+SM5 |  |  | 180 mm SDR 17
| 37 | 0.69 |  | 25.53 |  | 24
tur retur
48
Trykktap | [5 empty] | 5926.1523
Hovedstrekk |  |  | 200 mm SDR 17
| 60 | 0.69 |  | 41.4 |  | 17
tur retur
34
Trykktap | [5 empty] | 7590.4349